|  | Утверждаю: Генеральный директор _____________ (С.В. Афанасьев) «___»______________ 2025г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источников бесперебойного питания

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров:

Источники бесперебойного питания для АО «ЕИРЦ ЛО», именуемые далее «Товар». Количество и наименования поставляемого товара указано в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 30.09.2025 года.

1.3. Возможность поставки эквивалента

Применение эквивалентного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в техническом задании, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, указанным в приложении №2 к ТЗ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

АО «ЕИРЦ ЛО». Адрес 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, к.2, лит. З, БЦ «Вант».

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее, не заложенными и не арестованными, не являться предметом исков и быть свободными от прав третьих лиц, представлять собой последние или современные модели.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации (Приложение №1) или в Опросном листе (Приложение №2) в случае предложения эквивалента.

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Поставляемые товары должны соответствовать требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» либо сведения о пройдённой сертификации в открытых источниках, где применимо.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не установлены.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар, и составлять:

- для ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 600 AI или эквивалента не менее 36 месяцев;

- для ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 1000 или эквивалента не менее 60 месяцев;

с момента приемки товара по транспортной накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не установлены.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Адрес поставки: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, к.2, лит. З, БЦ «Вант», каб. 705. В рабочие дни с 9.00 ч. до 18.00 ч.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

3.3. Требования к приемке товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также комплект товарораспределительной документации, оформленные надлежащим образом.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара.

Внутритарная приемка Товара производится при необходимости с участием представителя Поставщика.

По результатам внутритарной приемки Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки подписывается Товарная накладная либо Поставщику направляется мотивированный отказ от подписания Товарной накладной.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке, должны быть на русском языке или продублированы на русском языке.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям предоставляемых товаров

В комплект поставки должна входить: документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке. Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1.	Паспорт товара;

2.	Техническое описание и/или руководство по эксплуатации;

3.	Сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р;

4.	Гарантийный талон.

Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требования технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

3.5.	Прочие требования к поставке товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует своё коммерческое предложение в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к ТЗ) и формами (инструкциями), указанными в закупочной документации.

Оплата товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных оригиналов документов:

• счета (ов)-фактуры (при наличии);

• счета (ов);

• товарной (ых) накладной (ых) / УПД.

Более подробная информация по разделу 4 указана по тексту проекта договора, являющемся неотъемлемой частью закупочной документации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

Не требуется.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Не требуется.

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара.

В случае, если участник не является производителем предлагаемых к поставке товаров, то он включает в состав своего предложения документы от производителя (дилерский договор, или сертификат, или письмо от производителя, или иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя или поставлять его товары.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Спецификация.

2. Опросный лист.

Ответственные исполнители

| Начальник управления ИТ | ________________________ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Опросный лист

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 600 AI |  |  |  |
|  | Номинальное входное напряжение, В | 220 |  |
|  | Верхняя граница диапазона изменения частоты входного напряжения, Гц | не более 64 |  |
|  | Нижняя граница диапазона изменения частоты входного напряжения, Гц | не менее 46 |  |
|  | Верхняя граница рабочего диапазона входного напряжения, В | не менее 290 |  |
|  | Нижняя граница рабочего диапазона входного напряжения, В | не более 165 |  |
|  | Номинальная выходная мощность (полная), ВА | не менее 550 и не более 600 |  |
|  | Номинальная выходная мощность (активная), Вт | не менее 350 и не более 360 |  |
|  | Емкость внутренних АКБ, А*ч | не менее 7 |  |
|  | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |  |
|  | Тип выходных разъемов питания | тип F (Schuko), стандарт CEE 7/4 |  |
|  | Звуковая сигнализация | соответствие |  |
|  | Холодный старт | соответствие |  |
|  | Светодиодная индикация | соответствие |  |
|  | Защита от перегрузки | соответствие |  |
|  | Защита от высоковольтных импульсов | соответствие |  |
|  | Фильтрация помех | соответствие |  |
|  | Защита от короткого замыкания | соответствие |  |
|  | Настенное крепление | соответствие |  |
|  | Интерфейс коммуникационного порта USB | разъем тип В |  |
|  | Среднее время заряда АКБ до 90% емкости, час | не более 6 |  |
|  | Ширина, мм | не более 210 |  |
|  | Глубина, мм | не более 300 |  |
|  | Высота, мм | не более 100 |  |
|  | Масса (с АКБ), кг | не более 6 |  |
|  | Минимальная рабочая температура, °С | не более 10 |  |
|  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 40 |  |
|  | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ | не более 45 |  |
|  | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 1000 |  |  |  |
|  | Номинальное входное напряжение, В | 220 |  |
|  | Верхняя граница диапазона изменения частоты входного напряжения, Гц | не более 64 |  |
|  | Нижняя граница диапазона изменения частоты входного напряжения, Гц | не менее 46 |  |
|  | Верхняя граница диапазона входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, В | не менее 260 |  |
|  | Нижняя граница диапазона входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, В | не более 185 |  |
|  | Номинальная выходная мощность (полная), ВА | не менее 950 и не более 1000 |  |
|  | Номинальная выходная мощность (активная), Вт | не менее 870 и не более 900 |  |
|  | Емкость внутренних АКБ, А*ч | не менее 9 |  |
|  | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |  |
|  | Входной коэффициент мощности при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении | не менее 0,99 |  |
|  | Питание от генератора | соответствие |  |
|  | Коэффициент мощности | не менее 0,9 |  |
|  | Номинальный ток нагрузки, А | не более 3,6 |  |
|  | Максимальный входной ток, А | не более 4,9 |  |
|  | Форма выходного напряжения синусоидальная | соответствие |  |
|  | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (линейная нагрузка), % | не более 3 |  |
|  | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (нелинейная нагрузка), % | не более 5 |  |
|  | КПД при номинальной нагрузке, % | не менее 85 |  |
|  | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | не хуже 3:1 |  |
|  | Защита от короткого замыкания | соответствие |  |
|  | Защита от перегрева | соответствие |  |
|  | Время переключения из режима «основной» в режим «байпас», мс | не более 6 |  |
|  | Время переключения из режима «основной» в режим «резерв», мс | не более 0 |  |
|  | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении, ВА | не более 1300 |  |
|  | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при номинальном входном напряжении и полностью заряженной АКБ, ВА | не более 130 |  |
|  | Количество АКБ, шт | не менее 2 |  |
|  | Ток заряда АКБ, А | не более 1 |  |
|  | Среднее время заряда АКБ до 90% емкости, час | не более 4 |  |
|  | Ширина, мм | не более 440 |  |
|  | Глубина, мм | не более 330 |  |
|  | Высота, мм | не более 90 |  |
|  | Масса, кг | не более 12,5 |  |
|  | Минимальная рабочая температура, °С | не более 0 |  |
|  | Максимальная рабочая температура, °С | не менее 40 |  |
|  | Минимальная относительная влажность воздуха (без конденсации), % | не более 20 |  |
|  | Максимальная относительная влажность воздуха (без конденсации), % | не менее 90 |  |
|  | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ | не более 55 |  |
|  | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |