«21» июля 2025 г.                                                                                                                       №219320

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «ЕИРЦ ЛО» (187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 5, пом. 2-H) (далее – Заказчик),

Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3),

по открытому конкурсу в электронной форме на поставку ИБП для АО «ЕИРЦ ЛО», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

# Поступивший вопрос:

Согласно технического задания (ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 1000) к поставке требуется ИБП с внутренними АКБ, о чем говорят следующие требования:

| 8. | Емкость внутренних АКБ, А*ч | не менее 9 |
| --- | --- | --- |
| 26. | Количество АКБ, шт. | не менее 2 |

Но при этом указан артикул производителя под номером 492.

Согласно официального сайта производителя (https://bast.ru/products/archive/skat-ups-1000-rack) данная модель ИБП, во-первых, является архивной, а во-вторых не имеет внутренних аккумуляторов.

Просьба разобраться в своих потребностях и прописать актуальную модель из нижеперечисленных:

| Наименование модели | Код товара | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON | 9902 | Нет внутренних АКБ. Усиленное зарядное устройство для внешних АКБ. 2 розетки Schuko на задней панели. |
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E | 9903 | Нет внутренних АКБ. Усиленное зарядное устройство для внешних АКБ. 8 розеток С13 на задней панели. |
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 | 8750 | Внутренние АКБ (2 х 9 Ач). 2 розетки Schuko на задней панели. |
| Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9-E | 8950 | Внутренние АКБ (2 х 9 Ач). 8 розеток С13 на задней панели. |

# Ответ Организатора:

Внесены изменения в спецификации к Техническому заданию.